## Sheet1
松山再生水厂项目--工艺设备清单（10000m3/d）
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 进水闸门井及粗格栅
1 | 进水电动速闭闸 | φ600mm，P=1.5KW，孔中心距顶1.60m | 套 | 2
2 | 电动方闸门 | B×H=700mmx800mm，P=0.75KW,孔中心距顶2.50m | 套 | 2 | 手电两用，上开式，格栅前
3 | 电动方闸门 | B×H=700mmx800mm，P=0.75KW,孔中心距顶2.10m | 套 | 2 | 手电两用，上开式，格栅后
4 | 回转式粗格栅除污机 | 处理能力Q=542m3/h，渠宽0.7m，渠深2.5m，b=10mm，安装角度80°，P=1.1kw，水深1.8m | 套 | 2 | 1用一备，排渣高度1.2m
5 | 螺旋输送机 | DN300，L=4600mm，P=1.5kW | 套 | 1 | 配套压榨机
6 | 不锈钢栅渣小车 | V=0.5m3，不锈钢304 | 辆 | 1 | 粗格栅
二 | 细格栅、沉砂池及膜格栅
1 | 内进流式细格栅 | 处理能力Q=542m3/h，渠深3000mm,渠宽1500mm，有效水深2.0m，b=3mm,α=90°，P=1.1kw，出渣口高度距渠顶600mm | 套 | 2 | 1用1备，厂家成套
2 | 细格栅中压冲洗泵 | Q=16m3/h，H=70m，N＝5.5kw | 台 | 2 | 与网板细格栅配套
3 | 细格栅溜槽 | D300，长度8m | 个 | 1 | 与网板细格栅配套
4 | 细格栅螺旋压榨机 | N=2.2kW，螺旋直径300mm | 个 | 1 | 与网板细格栅配套
5 | 内进流式膜格栅 | 处理能力Q=542m3/h，渠深2800mm,渠宽1500mm，有效水深1.4m，b=1mm,α=90°，P=1.5kw，出渣口高度距渠顶600mm | 套 | 2 | 1用1备，厂家成套
6 | 膜格栅中压冲洗泵 | Q=20m3/h，H=70m，N＝7.5kw | 台 | 2 | 与网板膜格栅配套
7 | 膜格栅溜槽 | D300，长度8m | 个 | 1 | 与网板膜格栅配套
8 | 膜格栅螺旋压榨机 | N=2.2kW，螺旋直径300mm | 个 | 1 | 与网板膜格栅配套
9 | 渠道闸门（手电两用） | B×H=1500×2000mm，水深2.0m | 套 | 4 | 细格栅前后
10 | 渠道闸门（手电两用） | BXH=1200x2000，水深1.7m | 套 | 2 | 沉砂池
11 | 渠道闸门（手电两用） | B×H=1500×2000mm，水深1.4m | 套 | 4 | 膜格栅前后
12 | 凸轮式吸砂泵 | Q=10~20L/s，H=8m，P=7.5kW | 套 | 3 | 2用1库备
13 | 砂水分离器 | Q=10~20L/s，P=0.75kW | 台 | 1
14 | 罗茨鼓风机 | Q=2m3/min，H=3.0mH O，P=3kW | 台 | 2 | 1用1备，配套隔音罩、止回阀、卸荷阀等，变频
15 | 电动葫芦 | T=5t，L=46m，H=9m，P=7.5+0.4kw | 套 | 1 | 配套工字钢轨道，长度30m，1条
16 | 巴氏流量槽 | 标准型8号，D=1.05m，配套超声波明渠流量计，玻璃钢 | 套 | 1 | 安装于生物池进水渠，远期增加一套
17 | 不锈钢栅渣小车 | V=0.5m3，不锈钢304 | 辆 | 2 | 细格栅、膜格栅
三 | 生物池
1 | 潜水推进器（用于厌氧池) | 桨叶直径1600mm,池深8.1m，水深7.3m;单台功率3kW | 台 | 3 | 厌氧池，配套起吊设备,2用一冷备用
2 | 潜水推进器（用于缺氧池) | 桨叶直径1600mm,池深8.1m,水深7.25m，单台功率4.5kW | 台 | 3 | 缺氧池，配套起吊设备,2用一冷备用
3 | 潜水推进器（用于好氧池) | 桨叶直径1600mm,池深8.1m,水深7.20m，单台功率4.5kW | 台 | 3 | 好氧池，配套起吊设备,2用一冷备用
4 | 微孔盘式曝气器 | 直径260mm，2Nm3/h·只 | 个 | 960 | 好氧池
5 | 潜水回流泵 | 潜水PP泵，单泵流量：Q=1260m3/h；扬程：H=0.8m；功率：N=4.5kW 穿墙管,拍门材质采用不锈钢 | 台 | 2 | 1用1备，变频，混合液内回流泵（缺氧到厌氧）
6 | 潜水回流泵 | 潜水PP泵，单泵流量：Q=1667m3/h；扬程：H=0.8m；功率：N=7.5kW 穿墙管,拍门材质采用不锈钢 | 台 | 2 | 1用1备，变频，混合液内回流泵（好氧到缺氧）
7 | 潜水回流泵 | 潜水PP泵，单泵流量：Q=2084m3/h；扬程：H=1.0m；功率：N=15kW 穿墙管,拍门材质采用不锈钢 | 台 | 2 | 1用1备，变频，混合液内回流泵（膜池到好氧）
四 | MBR膜池
1 | 膜组器 | 膜面积1610m2，PVDF中空纤维中衬膜 | 组 | 16
1.1 | 不锈钢软管 | DN100,4.0m/根,SS316,含1个法兰、1个快速接头 | 根 | 16 | 膜组器抽吸水管
1.2 | 不锈钢软管 | DN65,2.5m/根,SS304,含1个法兰、1个快速接头 | 根 | 32 | 膜组器吹扫风管
2 | 手电动铸铁镶铜方闸门 | 800×800mm,H=4.5m,N=0.75kw | 套 | 4 | 配套控制箱
3 | 手电动调节堰门 | 800×800mm,H=1.6m,N=0.75kw | 套 | 4 | 配套控制箱
4 | 电动葫芦 | 3T，转弯半径1.5m，行程70m，起吊高度12m，N=0.4+4.5kw，室内，遥控 | 套 | 1
五 | MBR膜设备间
1 | 产水泵 | Q=335m3/h，H=20m（扬程暂估）,N=30kw，汽蚀余量≤3m，变频控制 | 台 | 3 | 冷备1台
2 | 产水专用设备 | Φ500×1100mm，材质：SS316 含2个音叉液位计 | 套 | 2
3 | CIP泵 | Q=163m3/h,H=12m,N=11kw，变频控制 | 台 | 2 | 1用1备
4 | 真空发生器 | P=-75kPa，Q=24NL/S,成套提供附件系统，包括3个电磁阀、球阀、2个气动角阀等 | 套 | 2
5 | 空压机 | 排气量1.0m3/min,排气压力0.80MPa,N=7.5kw | 台 | 2 | 1用1备
6 | 冷干机 | Q=1.5m3/min,N=0.55kw | 台 | 1
7 | 储气罐 | V=1m3,工作压力0.8MPa | 个 | 1
8 | NaClO贮罐 | V=5m3,PE | 个 | 1
9 | 柠檬酸贮罐 | V=5m3,PE | 个 | 1
10 | NaClO加药化工泵 | Q=4.43m3/h,H=20m,N=0.75kw，ETFE氟塑料，变频控制 | 台 | 2 | 1用1备
11 | 柠檬酸加药化工泵 | Q=3.83m3/h,H=20m,N=0.75kw，pp材质，变频控制 | 台 | 2 | 1用1备
12 | 化料器 | 200kg/次，V=400L,带加热器，N=1.5+7.5kw | 套 | 1
13 | 剩余污泥泵 | Q=25m3/h,H=8m（扬程暂估），N=2.2kw，无堵塞自吸泵 | 台 | 2 | 1用1备
14 | 电动单梁悬挂起重机 | 起重量2T,跨度5.5m，行程22m,起吊高度9m，N=3+0.4+2×0.4kw，室内，地操 | 台 | 1
15 | 设备间排水泵 | Q=15m3/h,H=10m,N=1.1kw，硬管连接 | 台 | 2 | 1用1备
16 | 洗眼器 |  | 个 | 1
17 | 气动对夹式蝶阀 | DN300,1.0MPa,阀板:SS316 | 个 | 2 | 产水干管
18 | 气动对夹式蝶阀 | DN350,1.0MPa,阀板:铸铁 | 个 | 2 | 吹扫干管
| 气动对夹式蝶阀 | DN200,1.0MPa,阀板:铸铁 | 个 | 2 | 吹扫旁通管
19 | 气动对夹式蝶阀 | DN200,1.0MPa,阀板:SS316 | 个 | 2 | CIP管
20 | 气动对夹式蝶阀 | DN150,1.0MPa,阀板:铸铁 | 个 | 1 | 剩余污泥总管
| 气动对夹式蝶阀 | DN200,1.0MPa,阀板:铸铁 | 个 | 1 | 反洗水池补水管
21 | 电磁阀 | DN20,1.0MPa，直驱 | 个 | 1 | 储气罐排污
六 | 鼓风机房
1 | 好氧曝气空气悬浮鼓风机 | Q=30.9Nm3/min H=8.5m N=75kW | 台 | 2 | 1用1备，变频 曝气鼓风机
2 | 电动单梁悬挂起重机 | T=3t，L=12m，H=6m，P=7.5+0.4*2kw | 套 | 1
3 | 电动蝶阀 | DN300,1.0MPa,阀板:SS304 | 套 | 2
七 | 膜吹扫风机房（鼓风机房）
1 | 膜吹扫空气悬浮鼓风机 | Q=96m3/min H=4.5m，N=130kW | 套 | 2 | 1用1备，变频 膜吹扫鼓风机
2 | 电动蝶阀 | DN400,1.0MPa,阀板铸铁 | 套 | 2
八 | 脱水机房(离心脱水系统+低温干化系统，绝干泥量2.4t/d) |  |  |  | 厂家成套
1 | 离心脱水机 | 单台处理能力不小于15m³/h（99%含水率污泥）， 出泥含水率小于80%，N=37kw | 套 | 2 | 1用1备
2 | 螺杆泵 | Q=5-20m3/h P=0.2MPa N=4kW | 台 | 2 | 1用1备
3 | 污泥切割机 | Q=5-50 m3/h N=2.2kW | 套 | 2 | 变频
4 | 加药泵 | Q=0.3-1.5m³/h，N=1.5KW | 台 | 2 | 变频
5 | 冲洗水泵（立式离心泵） | Q=5 m3/h H=40m N=3.7kW | 台 | 2
6 | 脱水机控制柜 | 控制脱水系统设备 | 套 | 1
7 | 仪表、自动阀门系统 | 脱水系统仪表、自动阀门及控制系统 | 套 | 1
8 | 污泥低温除湿干化机 | 低温干化进泥条件：80%含水率污泥12t/d，出泥要求：60%含水率污泥6t/d，厂区无热源，去水量/24h：2400kg， | 套 | 1 | 厂家成套，压缩机4台；除湿热泵1台
9 | 加药螺杆泵 | Q=0.2-2.0m³/h，H=30m，N=1.1KW | 套 | 2 | 1用1备，变频
10 | 水平螺旋输送机 | L=7m，Q=6m3/h，N=3KW | 台 | 1 | 长度参考
11 | 倾斜螺旋输送机 | L=8m，Q=6m3/h，N=4KW | 台 | 1 | 长度参考
12 | 冲洗水泵 | Q=15m³/h，H=40m，N=3KW | 台 | 2 | 1用1备
13 | 泥水分离阀 | N=0.12KW | 台 | 2 | 1用1备，安装于离心机固液相出口处
14 | 框式搅拌机 | JBK-1-3850，1.5KW | 台 | 2 | 储泥池，L×B×H=6.5×4.35×3.7m
15 | 脱水机控制柜 | 控制脱水系统设备 | 套 | 1
16 | 仪表、自动阀门系统 | 脱水系统仪表、自动阀门及控制系统 | 套 | 1
17 | 污泥料仓 | V=6m3 ，含料位开关，碳钢防腐,N=1.5kW | 套 | 1
18 | 电动单梁悬挂起重机 | T=3T，H=9m，Lk=9m,P=4.5+0.4kW | 套 | 1 | 配套工字钢轨道，长度40.0米，两条
九 | 雨水排水池（暂定）
1 | 雨水提升泵（变频） | Q=1500m³/h，H=21m，N=132KW | 套 | 2 | 1用1备，Q=1500m³/h，H=100m，N=132KW，变频启动
2 | 电动葫芦 | T=3t，L=6m，H=9m，P=4.5+0.4kw | 套 | 1
十 | 除臭系统（处理能力Q=15000m3/h），总功率40kw
1 | 生物洗涤过滤除臭装置 | 9000×5000×2800(mm)，玻璃钢 | 套 | 1 | 除臭配套
2 | 风机 | Q=15000m3/h，N=18.5KW | 套 | 1 | 除臭配套
3 | 循环水泵 | Q=27m3/h,P=4.0KW，不锈钢316 | 台 | 2 | 除臭配套
4 | 补充水泵 | Q=27m3/h,P=4.0KW，不锈钢304 | 台 | 1 | 除臭配套
5 | 循环水箱 | 规格：Ø1000×1000（mm） 材质：玻璃钢 | 个 | 1 | 除臭配套
6 | 补充水箱 | 规格：Ø1000×1000（mm） 材质：玻璃钢 | 个 | 1 | 除臭配套
7 | 喷淋水管 和配件 | 管道材质：UPVC 含喷嘴、喷淋管、喷淋管道固定件 | 套 | 1 | 除臭配套
8 | 自动控制装置 | 型号：Gelor®-KZ-13000 材质：不锈钢304 | 套 | 1 | 除臭配套
9 | 排放管道 | 规格：Ø650（mm） 高度：15（m） 材质：玻璃钢 备注：配12m碳钢防腐护塔 | 套 | 1 | 除臭配套
10 | 系统内连接管道及阀门 | 系统内连接管道及阀门 规格：Ø650（mm） 材质：玻璃钢 | 套 | 1 | 除臭配套
11 | PH检测仪 | 型号：MP-113 GP-100 | 套 | 1 | 除臭配套
12 | 保温系统 | 含加热器、保温套管等 | 套 | 1 | 除臭配套
13 | 系统内电缆及线槽 | VV、KVV | 项 | 1 | 除臭配套
14 | 系统内其他安装配件 | 连接螺栓 | 项 | 1 | 除臭配套
十一 | 紫外线消毒系统
1 | 紫外灯管 | 过水量：Q=550m3/h，单套功率：15kW；使用寿命： 12000小时，管道式 | 套 | 2 | 厂家成套
2 | 配电控制中心 | N=22.34KW/套 | 套 | 1 | 紫外厂家成套
3 | 支撑架 | 2350mm×700mm | 套 | 1 | 紫外厂家成套
4 | 自动水位控制器 |  | 套 | 1 | 紫外厂家成套
5 | 水位传感器 | N=9V交流电 | 套 | 1 | 紫外厂家成套
6 | 进水闸门 | B×H=1300×1000，水深800mm，渠深1.6m，铸铁镶铜 | 套 | 2
7 | 整流格栅板 |  | 套 | 1 | 紫外厂家成套
8 | 旁通闸门 | B×H=1100×1000，水深800mm，渠深1.6m，铸铁镶铜 | 套 | 1
十二 | 废水回收池（暂定）
1 | 提升泵（变频） | Q=1000m³/h，H=12m，N=60KW | 套 | 2 | 1用1备，Q=1000m³/h，H=12m，N=60KW，变频启动
2 | 电动葫芦 | T=2t，L=6m，H=9m，P=4.5+0.4kw | 套 | 1
十三 | 加药间
1 | PAC储罐 | V=15m³，PE | 个 | 2 | 配套钢平台及钢爬梯
2 | PAC投加计量泵 | Q=200L/h，压力0.5MPa，功率0.75KW | 个 | 2 | 1用1备
3 | 乙酸钠储罐 | V=15m³，PE | 个 | 2 | 配套钢平台及钢爬梯
4 | 乙酸钠投加计量泵 | Q=170L/h，压力7bar，功率0.37KW | 个 | 2
5 | 次氯酸钠投加计量泵 | Q=50L/h，压力7bar，功率0.25KW | 套 | 2 | 1用1备，与MBR系统共用NaClO储罐
6 | 电动单轨吊车 | T=2T，L=30m，H=6m，P=3.0+0.4kW | 套 | 1
十四 | 回用水泵房（暂定，根据实际使用情况采购）
1 | 尾水泵 | Q=300m3/h，H=20m，N=22kW | 台 | 3 | 2 用1 备
2 | 巴氏流量槽 | 标准型8号，D=1.05m，配套超声波明渠流量计，玻璃钢 | 套 | 1 | 出水流量监测
3 | 恒压变频供水系统 | Q=100m3/h，H=30m，N=15kW，SS304 | 套 | 1 | 厂家成套，水泵1用1备，变频
十五 | 手动阀门 | 包括手动蝶阀、闸阀、球阀、止回阀、橡胶接头、管道限位伸缩器等 | 项 | 1 | 全厂阀门
十六 | 消防系统 |  | 1 | 宗
十七 | 其它 |  | 1 | 宗
| 厂内废水泵 | Q=15m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 2 | 1 用1 备
十八 | 仪表清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 格栅段预处理系统
1 | 超声波液位差计 | 量程0~5m,输出信号4~20mA | 套 | 6 | 粗格栅、细格栅、膜格栅
2 | 硫化氢检测仪 | 一体式仪表，测量范围0～20ppm,输出信号4～20mA,电源AC220V | 套 | 1 | 格栅间
3 | 超声波液位计 | 量程0~10m,输出信号4~20mA | 套 | 1 | 进水井
4 | 浮球开关 | 尾线10m | 套 | 6
5 | PH/T | 0~14/0~50℃ | 套 | 1 | 进水在线监测
6 | SS检测仪 | 量程0~500mg/L,输出信号4~20mA | 套 | 1 | 进水在线监测
7 | COD检测仪 | 量程0~500mg/L,输出信号4~20mA | 套 | 1 | 进水在线监测
8 | NH3-N检测仪 | 量程0~100mg/L,输出信号4~20mA | 套 | 1 | 进水在线监测
9 | TN检测仪 | 量程0~100mg/L,输出信号4~20mA | 套 | 1 | 进水在线监测
10 | TP检测仪 | 量程0~10mg/L,输出信号4~20mA | 套 | 1 | 进水在线监测
11 | 数采仪 | 用于与环保部门通讯，带以太网通讯接口，配套提供文本显示器 | 套 | 1 | 进水在线监测
12 | 自动采样器 | 包括水样预处理、温度控制、自动间隔采样、样品清洗保存等功能，防护等级：IP65，电源：220VAC | 套 | 1 | 进水在线监测
二 | 生物池
1 | OPR仪 | 量程-500~500mv,输出信号4～20mA | 套 | 2 | 厌氧区及缺氧区
2 | DO仪 | 量程0~10mg/L，输出信号4～20mA | 套 | 2 | 缺氧区及好氧区
3 | MLSS仪 | 量程0~10g/L,输出信号4～20mA | 套 | 2 | 厌氧区及好氧区
4 | 气体流量计 | 测量范围0~300m³//min,输出信号4～20mA | 套 | 2 | 曝气及膜擦洗风机房
三 | MBR膜池及设备间
1 | 在线MLSS仪 | 量程0~20g/L,输出信号4~20mA | 套 | 1 | 膜池回流渠
2 | 静压式液位计 | 量程0～5m,输出信号4～20mA | 套 | 1 | 膜池配水渠
3 | 压力变送器 | 量程－100～200kPa,输出信号4～20mA，一体式 | 套 | 2 | 产水干管
4 | 电磁流量计 | DN250,量程0～600m3/h,橡胶衬里,不锈钢电极,输出信号4～20mA,1.0MPa,分体式 | 套 | 2 | 抽吸泵出水管
5 | 在线浊度仪 | 量程0～20NTU,输出信号4～20mA，分体式 | 套 | 1 | 抽吸泵出水管
6 | 电磁流量计 | DN200,量程0～300m3/h,橡胶衬里,不锈钢电极,输出信号4～20mA,1.0MPa,分体式 | 套 | 1 | CIP泵出水管
7 | 音叉液位计 | 双叉标准型，螺纹连接 | 套 | 4 | 抽真空系统真空罐、产水专用设备
8 | 导杆式浮球液位计 | 测量范围0～3m,一体式，罐体安装,介质：NaClO,输出信号4～20mA,304衬PP | 套 | 1 | NaClO贮罐
9 | 导杆式浮球液位计 | 测量范围0～3m,一体式，罐体安装,介质：柠檬酸,输出信号4～20mA，304衬PP | 套 | 1 | 柠檬酸贮罐
10 | 电磁流量计 | DN40,量程0～10m3/h,四氟衬里,钛电极，输出信号4～20mA,1.0MPa,分体式 | 套 | 1 | NaClO输送管
11 | 电磁流量计 | DN40,量程0～10m3/h,四氟衬里,钽电极，输出信号4～20mA,1.0MPa,分体式 | 套 | 1 | 柠檬酸输送管
12 | 电磁流量计 | DN150,量程0～100m3/h,橡胶衬里,不锈钢电极,输出信号4～20mA,1.0MPa,分体式 | 台 | 1 | 剩余污泥输送总管
13 | 普通压力表 | 0—1.0MPa | 个 | 6 | 泵出口
14 | 隔膜压力表 | 0—1.0MPa | 个 | 4 | 隔膜压力表
15 | 浮球液位计 | 0-1m | 个 | 6
四 | 鼓风机房
1 | 热式质量流量计 | 分体式仪表，测量范围：0～4000m³/h，DN300,电源：AC220V，信号：4～20mA | 套 | 1 | 好氧风机
2 | 压力变送器 | 一体式仪表，测量范围0～0.1MPa,输出信号4～20mA | 套 | 1 | 好氧风机
3 | 热式质量流量计 | 分体式仪表，测量范围：0～10000m³/h，DN400,电源：AC220V，信号：4～20mA | 套 | 1 | 吹扫风机
4 | 压力变送器 | 一体式仪表，测量范围0～0.1MPa,输出信号4～20mA | 套 | 1 | 吹扫风机
五 | 加药间
1 | 导杆式浮球液位计 | 一体式仪表，测量范围：0～4m，电源：AC220V，信号：4～20mA；含上下限报警器 | 套 | 1 | PAC
2 | 导杆式浮球液位计 | 一体式仪表，测量范围：0～4m，电源：AC220V，信号：4～20mA；含上下限报警器 | 套 | 1 | 乙酸钠
3 | 次氯酸钠电磁流量计 | DN32,量程0~1m³/h,四氟衬里，钛电极，输出信号4～20mA,1.0MPa,分体式 | 套 | 1 | 次氯酸钠
4 | PAC电磁流量计 | DN32,量程0~1m³/h,四氟衬里，钛电极，输出信号4～20mA,1.0MPa,分体式 | 套 | 1 | PAC
5 | 乙酸钠电磁流量计 | DN32,量程0~1m³/h,四氟衬里，钽电极，输出信号4～20mA,1.0MPa,分体式 | 套 | 1 | 乙酸钠
六 | 紫外线消毒渠
1 | 超声波液位计 | 量程0~5m,输出信号4～20mA | 套 | 1 | 紫外线消毒渠
2 | PH/T | 0~14/0~50℃ | 套 | 1 | 出水在线监测
3 | SS检测仪 | 量程0~100mg/L,输出信号4~20mA | 套 | 1 | 出水在线监测
4 | COD检测仪 | 量程0~100mg/L,输出信号4~20mA | 套 | 1 | 出水在线监测
5 | NH3-N检测仪 | 量程0~10mg/L,输出信号4~20mA | 套 | 1 | 出水在线监测
6 | TN检测仪 | 量程0~50mg/L,输出信号4~20mA | 套 | 1 | 出水在线监测
7 | TP检测仪 | 量程0.01~5mg/L,输出信号4~20mA | 套 | 1 | 出水在线监测
8 | 数采仪 | 用于与环保部门通讯，带以太网通讯接口，配套提供文本显示器 | 套 | 1 | 出水在线监测
9 | 自动采样器 | 包括水样预处理、温度控制、自动间隔采样、样品清洗保存等功能，防护等级：IP65，电源：220VAC | 套 | 1 | 出水在线监测
七 | 事故池泵房
1 | 超声波液位计 | 量程0~10m,输出信号4～20mA | 套 | 1 | 接触池
2 | 余氯分析仪 | 量程0~5mg/L,输出信号4～20mA | 套 | 1 | 接触池
3 | 电磁流量计 | DN400,量程0～1500m³/h，橡胶衬里,不锈钢电极,输出信号4～20mA,1.0MPa,分体式 | 套 | 1 | 提升尾水总管
4 | 电磁流量计 | DN600,量程0～3000m³/h，橡胶衬里,不锈钢电极,输出信号4～20mA,1.0MPa,分体式 | 套 | 1 | 重力流尾水总管
八 | 脱水机房
1 | 电磁流量计 | DN150,量程0～1500m3/h，橡胶衬里,不锈钢电极,输出信号4～20mA,1.0MPa,分体式 | 套 | 2 | 螺杆泵出泥管
2 | 超声波液位计 | 量程0~5m,输出信号4～20mA | 套 | 2 | 储泥池
3 | 加药流量计 | DN25, 量程0-5m³/h | 套 | 2
4 | 压力表 | SP-822-2MPa，输出信号4~20mA | 套 | 2 | 螺杆泵出泥管
5 | 甲烷检测仪 | 量程0～100%,输出信号4～20mA；一体式；DC24V | 套 | 1
6 | 硫化氢检测仪 | 一体式仪表，测量范围0～20ppm,输出信号4～20mA,电源AC220V | 套 | 1
九 | 雨水调蓄池
1 | 超声波液位计 | 量程0~10m,输出信号4～20mA | 套 | 1 | 雨水调蓄池
2 | 压力变送器 | 一体式仪表，测量范围0～0.1MPa,输出信号4～20mA | 套 | 1
十 | 尾水泵房
1 | 超声波液位计 | 量程0~5m,输出信号4～20mA | 套 | 1 | 清水池
2 | 电磁流量计 | DN350,量程0～1000m3/h，橡胶衬里,不锈钢电极,输出信号4～20mA,1.0MPa,分体式 | 套 | 1 | 尾水泵
2 | 压力变送器 | 一体式仪表，测量范围0～0.1MPa,输出信号4～20mA | 套 | 1
十一 | 箱体
1 | 在线式甲烷测量仪 | 量程：0~100LEL，输出：4~20mA，电源：220VAC，带声光报警，IP67 | 套 | 2
2 | 温湿度测量仪 | 量程：0~50℃，0~100%RH，输出：4~20mA，电源：220VAC | 套 | 2
3 | 便携式多功能气体探测仪 | 测量气体：甲烷、硫化氢、一氧化碳、氨气，电池供电 | 套 | 1
十三 | 自控系统
序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 中控室设备
1 | 服务器 |  | 套 | 1 | 数量以实际为准
| 工控机－操作员站 | 酷睿双核3.0G，4G/500G | 台 | 1 | 数量以实际为准
| 工控机－工程师站 | 酷睿双核3.0G，4G/500G | 台 | 1 | 具有OPC接口
| 显示器 | 22" LED背光，1680x1050 | 台 | 2 | 数量以实际为准
| 打印机 | 彩色A3/A4激光打印机 | 套 | 1 | 数量以实际为准
| 打印机 | 黑白A3/A4网络激光打印机 | 套 | 1 | 数量以实际为准
| 液晶拼接屏 | 根据中控室安装条件及业主要求定 | 套 | 1 | 数量以实际为准
| 防火墙 | 1个Wan+8个FE接口,入侵检测：Dos,DDoS | 套 | 1 | 支持VPN
| 交流稳压电源 | 输出:AC220V/50Hz 0.5%，5KVA AC220V | 套 | 1 | 数量以实际为准
| UPS | 5kVA,0.5h | 套 | 1 | 数量以实际为准
| 画面开发软件 |  | 套 | 1 | 数量以实际为准
| 无限点画面运行软件 |  | 套 | 2 | 数量以实际为准
| Win7-64位专业版 |  | 套 | 2 | 数量以实际为准
| office2013小型企业版 |  | 套 | 2 | 数量以实际为准
| PLC编程软件 |  | 套 | 1 | 数量以实际为准
| 操作台(含椅子) | 根据中控室安装条件及业主要求定 | 套 | 1 | 数量以实际为准
| 220VAC防雷器 |  | 套 | 1 | 数量以实际为准
二 | 变配电室
1 | PLC1控制柜 | 2200(高)x800(宽)x800(厚) | 台 | 1 | 数量以实际为准
| 电源模块 | 10A | 个 | 1 | 数量以实际为准
| CPU处理器 |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 32点24VDC数字量输入模块 | DI32*DC24V | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 32点24VDC数字量输出模块 | DO32*DC24V /0.5A | 个 | 3 | 数量以实际为准
| 8点模拟量输入模块 | AI8*16Bit | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 8点模拟量输出模块 | AO8*12Bit | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 通信模块 |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 安装导轨 | 530mm | 个 | 2 | 数量以实际为准
| 接口模块 |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 40针前连接器 |  | 个 | 6 | 数量以实际为准
| 存储卡 | 512KB | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 触摸屏 | TPC1162HI | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 机架连接电缆 | 10m | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 网线 | 超五类屏蔽双绞线 | 米 | 20 | 数量以实际为准
| 中间继电器 | DC24V | 个 | 40 | 数量以实际为准
| 24VDC开关电源 10A |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 模拟信号隔离器 |  | 个 | 16 | 数量以实际为准
| 环网交换机 | 2光口，6电口，10/100M | 套 | 1 | 数量以实际为准
| 在线式UPS电源 | 220V，3KVA，30MIN | 套 | 1 | 数量以实际为准
| 组态软件 |  | 套 | 1 | 数量以实际为准
| 220V 电源防雷器 |  | 套 | 1 | 数量以实际为准
| 断路器 | iiC65N-D16A/2P | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-D10A/2P | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-C2A/2P | 个 | 3 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-C2A/1P | 个 | 5 | 数量以实际为准
| 断路器 | DPN vigi-C6A/1P+N | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-C1A/1P | 个 | 1 | 数量以实际为准
三 | MBR设备间
1 | 2PLC1控制柜 | 2200(高)x800(宽)x800(厚) | 台 | 1 | 数量以实际为准
| 电源模块 | 10A | 个 | 1 | 数量以实际为准
| CPU处理器 |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 32点24VDC数字量输入模块 | DI32*DC24V | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 32点24VDC数字量输出模块 | DO32*DC24V /0.5A | 个 | 3 | 数量以实际为准
| 8点模拟量输入模块 | AI8*16Bit | 个 | 2 | 数量以实际为准
| 8点模拟量输出模块 | AO8*12Bit | 个 | 3 | 数量以实际为准
| 通信模块 |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 安装导轨 | 830mm | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 接口模块 |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 40针前连接器 |  | 个 | 7 | 数量以实际为准
| 存储卡 | 512KB | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 触摸屏 | TPC1162HI | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 机架连接电缆 | 10m | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 网线 | 超五类屏蔽双绞线 | 米 | 100 | 数量以实际为准
| DP接口电缆 |  | 米 | 200 | 数量以实际为准
| 中间继电器 | AC220V | 个 | 96 | 数量以实际为准
| 中间继电器 | DC24V | 个 | 32 | 数量以实际为准
| 24VDC开关电源 10A |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 模拟信号隔离器 |  | 个 | 32 | 数量以实际为准
| 环网交换机 | 2光口，6电口，10/100M | 套 | 2 | 数量以实际为准
| 在线式UPS电源 | 220V，5KVA，30MIN | 套 | 1 | 数量以实际为准
| 组态软件 |  | 套 | 1 | 数量以实际为准
| 220V 电源防雷器 |  | 套 | 1 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-D32A/2P | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-C16A/2P | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-C2A/2P | 个 | 2 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-D2A/2P | 个 | 15 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-D25A/2P | 个 | 7 | 数量以实际为准
| 断路器 | DPN vigi-C6A/1P+N | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-C6A/1P | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-C1A/1P | 个 | 1 | 数量以实际为准
2 | 2PLC2控制柜 | 2200(高)x800(宽)x800(厚) | 台 | 1 | 数量以实际为准
1 | 电源模块 | 10A | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 32点24VDC数字量输入模块 | DI32*DC24V | 个 | 3 | 数量以实际为准
| 32点24VDC数字量输出模块 | DO32*DC24V /0.5A | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 8点模拟量输入模块 | AI8*16Bit | 个 | 3 | 数量以实际为准
| 8点模拟量输出模块 | AO8*12Bit | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 安装导轨 | 830mm | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 接口模块 |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 40针前连接器 |  | 个 | 8 | 数量以实际为准
| 机架连接电缆 | 10m | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 中间继电器 | AC220V | 个 | 100 | 数量以实际为准
| 中间继电器 | DC24V | 个 | 64 | 数量以实际为准
| 24VDC开关电源 10A |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 模拟信号隔离器 |  | 个 | 32 | 数量以实际为准
| 220V 电源防雷器 |  | 套 | 1 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-C16A/2P | 个 | 3 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-C2A/2P | 个 | 6 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-D2A/2P | 个 | 6 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-D25A/2P | 个 | 3 | 数量以实际为准
| 断路器 | DPN vigi-C6A/1P+N | 个 | 3 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-C6A/1P | 个 | 3 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-C2A/1P | 个 | 37 | 数量以实际为准
3 | 2PLC11控制柜 | 1800(高)x800(宽)x450(厚) | 台 | 1 | 数量以实际为准
1 | 电源模块 | 10A | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 32点24VDC数字量输入模块 | DI32*DC24V | 个 | 2 | 数量以实际为准
| 32点24VDC数字量输出模块 | DO32*DC24V /0.5A | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 8点模拟量输入模块 | AI8*16Bit | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 8点模拟量输出模块 | AO8*12Bit | 个 | 0 | 数量以实际为准
| 安装导轨 | 530mm | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 接口模块 |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 40针前连接器 |  | 个 | 4 | 数量以实际为准
| 机架连接电缆 | 10m | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 中间继电器 | AC220V | 个 | 0 | 数量以实际为准
| 中间继电器 | DC24V | 个 | 32 | 数量以实际为准
| 24VDC开关电源 10A |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 模拟信号隔离器 |  | 个 | 8 | 数量以实际为准
| 220V 电源防雷器 |  | 套 | 1 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-D16A/2P | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-D10A/2P | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-C2A/2P | 个 | 3 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-D2A/1P | 个 | 23 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-C6A/1P | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 断路器 | iC65N-C1A/1P | 个 | 1 | 数量以实际为准
| 2PLC11控制柜 | 1800(高)x800(宽)x450(厚) | 台 | 1 | 数量以实际为准
| 2PLC11~1PLC12,2个柜原件数量乘以2。 |  |  |  | 数量以实际为准
四 | 电缆及辅材
1 | 电力电缆 | YJV-0.6/1 3X2.5 | 米 | 1000 | 数量以实际为准
2 | 控制电缆 | KVV-0.45/0.75 3X1.5 | 米 | 400 | 数量以实际为准
| 铜芯屏蔽控制电缆 | KVVP-0.45/0.75 4X1.5 | 米 | 2000 | 数量以实际为准
| 铜芯屏蔽控制电缆 | KVVP-0.45/0.75 5X1.5 | 米 | 4000 | 数量以实际为准
| 铜芯屏蔽控制电缆 | KVVP-0.45/0.75 7X1.5 | 米 | 2000 | 数量以实际为准
| 铜芯屏蔽控制电缆 | KVVP-0.45/0.75 8X1.5 | 米 | 2000 | 数量以实际为准
| 双绞铜网屏蔽计算机用电缆 | DJYVP 2X2X1.5 | 米 | 300 | 数量以实际为准
| 双绞铜网屏蔽计算机用电缆 | DJYVP 3X2X1.5 | 米 | 230 | 数量以实际为准
| 铠装光纤电缆 | 四芯多模 | 米 | 300 | 数量以实际为准
| PROFIBUS-DP | 6XV1850-0EH10 | 米 | 100 | 数量以实际为准
| 超5类屏蔽双绞线 |  | 米 | 100 | 数量以实际为准
3 | 管材
| 镀锌钢管 | SC20\SC32 | 米 | 按需 | 数量以实际为准
4 | 板材、型钢
| 钢板 | 250X250 δ＝8 | 块 | 按需 | 数量以实际为准
| 槽钢 | C10 | 米 | 按需 | 数量以实际为准
| 钢管 | 3" L=1500 | 根 | 按需 | 数量以实际为准
5 | 紧固件、垫片 |  |  |  | 数量以实际为准
| 膨胀螺栓 | M12×105 | 个 | 按需 | 数量以实际为准
6 | 保温箱、接线盒
| 浮球开关接线盒 | 不锈钢 | 个 | 按需 | 数量以实际为准
| 仪表保护箱 | 不锈钢 | 个 | 按需 | 数量以实际为准
十四 | 电气系统
序号 | 设备 | 规格参数 | 单位 | 数量
一 | 高压配电室
1 | 10KV进线开关柜 | 见高压一次系统图 | 台 | 2 | 数量以实际为准
2 | 10KV出线开关柜 | 见高压一次系统图 | 台 | 2 | 数量以实际为准
3 | 10KV PT柜 | 见高压一次系统图 | 台 | 2 | 数量以实际为准
4 | 10kV隔离联络柜 | 见高压一次系统图 | 台 | 2 | 数量以实际为准
5 | 直流屏 | 套 | 套 | 1 | 数量以实际为准
6 | 办公楼总配电箱 |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
二 | 变配电室
1 | 干式变压器 | SCB11-1000kVA/10/0.4kV | 台 | 2 | 数量以实际为准
2 | 低压进线柜 | 见系统图 | 台 | 2 | 数量以实际为准
3 | 低压联络柜 | 见系统图 | 台 | 1 | 数量以实际为准
4 | 低压电容补偿柜 | 300kVAR | 台 | 2 | 数量以实际为准
5 | 有源滤波器柜 | 300A | 台 | 2 | 数量以实际为准
6 | 低压配电柜 | 见系统图 | 台 | 3 | 数量以实际为准
7 | 站内配电箱 |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
8 | 照明配电箱 |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
9 | 低压控制柜 | 1MCC1~1MCC4 | 台 | 4 | 数量以实际为准
三 | 生物池
1 | 现场接线箱 | 不锈钢材质，IP55 | 个 | 12 | 数量以实际为准
2 | 现场按钮箱 | 不锈钢材质，IP55 | 个 | 12 | 数量以实际为准
四 | 消毒加药间(厂家成套提供,带PLC系统)
1 | 电控厂家成套提供 | 由厂家配套提供,带PLC | 套 | 1 | 数量以实际为准
2 | 照明配电箱 | 见系统图 | 个 | 1 | 数量以实际为准
五 | 污泥脱水系统(厂家成套提供,带PLC系统)
1 | 脱水机系统成套控制设备 |  | 套 | 1 | 数量以实际为准
2 | 照明配电箱 |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
3 | 起重机熔断器箱 |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
六 | 生物除臭系统(厂家成套提供,带PLC系统)
1 | 生物除臭成套控制设备 |  | 套 | 1 | 数量以实际为准
七 | MBR系统(厂家成套提供,带PLC系统)
1 | 起重机熔断器箱 |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
2 | 电动阀控制箱 |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
3 | 低压控制柜 | 厂家成套 | 套 | 1 | 数量以实际为准
4 | 现场按钮箱 | 不锈钢材质，IP55 | 个 | 8 | 数量以实际为准
八 | 鼓风机房
1 | 照明配电箱 |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
2 | 起重机熔断器箱 |  | 个 | 1 | 数量以实际为准
九 | 电缆材料
1 | 电力电缆 | YJV22-10KV-3*95 | 米 | 200 | 以实际使用为准
2 | 电力电缆 | YJV22-10KV-3*50 | 米 | 100 | 以实际使用为准
3 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*185+2*95 | 米 | 150 | 以实际使用为准
4 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*120+2*70 | 米 | 200 | 以实际使用为准
5 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*95+2*50 | 米 | 350 | 以实际使用为准
6 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*35+1*16 | 米 | 200 | 以实际使用为准
7 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*25+1*16 | 米 | 100 | 以实际使用为准
8 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*25+2*16 | 米 | 60 | 以实际使用为准
9 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5*10 | 米 | 300 | 以实际使用为准
10 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*25+2*16 | 米 | 60 | 以实际使用为准
11 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5*6 | 米 | 55 | 以实际使用为准
12 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5*2.5 | 米 | 240 | 以实际使用为准
13 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*10 | 米 | 160 | 以实际使用为准
14 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*4 | 米 | 160 | 以实际使用为准
15 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*2.5 | 米 | 720 | 以实际使用为准
16 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*6 | 米 | 50 | 以实际使用为准
17 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*2.5 | 米 | 200 | 以实际使用为准
18 | 变频电力电缆 | BP-YJVP-0.6/1KV-4*16 | 米 | 100 | 以实际使用为准
19 | 变频电力电缆 | BP-YJVP-0.6/1KV-4*10 | 米 | 200 | 以实际使用为准
20 | 变频电力电缆 | BP-YJVP-0.6/1KV-4*2.5 | 米 | 50 | 以实际使用为准
26 | 控制电缆 | KVV-8×1.5 | 米 | 1000 | 以实际使用为准
27 | 聚乙烯绝缘电缆 | BV-4 | 米 | 1000 | 以实际使用为准
28 | 聚乙烯绝缘电缆 | BV-2.5 | 米 | 1500 | 以实际使用为准
29 | 聚乙烯绝缘电缆 | NH-BV-2.5 | 米 | 1000 | 以实际使用为准