## 设备清单
赤水市污水处理提标改造项目--设备清单
位号 | 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注
一 |  | 粗格栅及提升泵房
| 1 | 铸铁方形闸板阀 | MXF-1200×1500 | 套 | 2 | 配启闭机
| 2 | 铸铁方形闸板阀 | MXF-1200×800 | 套 | 2 | 配启闭机
| 3 | 回转耙式格栅除污机 | 渠宽1200mm，渠深14150mm，栅宽25mm，安装角度75°，材质304L | 套 | 2 | 栅渣口离地面2.5m
| 4 | 水平无轴式螺旋输送机 | 输送量6.0m3/h，螺旋直径φ=260mm，输送长度L=6.0m,安装高度H=450mm,N=1.5Kw,材质304L | 套 | 1 | 含两个受料口
| 5 | WQ型潜水式排污泵 | Q=726m3/h,H=23m,N=75Kw | 台 | 4 | 含自动藕合导轨，三用一备，变频控制
| 6 | 橡胶瓣式止回阀 | DN450 | 套 | 4
| 7 | 可曲挠橡胶接头 | DN450 | 套 | 4
| 8 | 电动蝶阀 | DN450 | 套 | 4
二 |  | 细格栅沉砂池
| 9 | 螺旋输送栅渣压实机 | 输送量6.0m3/h，螺旋直径φ=260mm，输送长度L=5.0m,安装高度H=450mm,材质304L | 套 | 1 | 输送长度:5.0M
| 10 | 细格栅 | 渠宽800，渠深1500，栅宽5mm，安装角度60°，材质304L | 套 | 2
| 11 | 沉沙池除污机 | 池径3.05m，池深3.55m,砂斗直径1.0m,N=0.7kw | 套 | 2
| 12 | 鼓风机组 | Q=2.0m3/min，h=50kPa,N=4.0kw | 套 | 2
| 13 | 砂水分离器 | Q=35L/S,N=0.75kw | 套 | 1 | 分离量Q=35L/S
| 14 | 闸板阀 | BXH=800X1400mm | 套 | 5 | 配启闭机，渗漏量小于1.24L/m.min
| 15 | 闸板阀 | BXH=6100X1400mm | 套 | 2 | 配启闭机，渗漏量小于1.24L/m.min
| 16 | 闸板阀 | BXH=1200X1400mm | 套 | 2 | 配启闭机，渗漏量小于1.24L/m.min
| 17 | 闸板阀 | BXH=1500X1400mm | 套 | 1 | 配启闭机，渗漏量小于1.24L/m.min
三 |  | 膜格栅渠
| 18 | 膜格栅 | B=1080mm,栅网宽度1800mm,渠宽1400mm,渠深2.1m，网孔1mm,栅前水深1.2m,电机功率1.5KW | 台 | 2
| 19 | 立式管道增压泵 | Q=20m3/h,H=68m,P=7.5KW | 台 | 2 | 泵进出口配套法兰垫片、螺栓、螺母